UTG7000E型

超声波液位计

用户手册

上海阔思电子有限公司

目  录

- 1概述……………………………………………………………………………………….1

2 技术指标…………………………………………………………………………………1

3仪表安装………………………………………………………………………………….2

3.1仪表外形尺寸…………………………………………………………………………2

3.2探头外形尺寸…………………………………………………………………………2

3.3仪表接线板  …………………………………………………………………………2

3.4探头接线板……………………………………………………………………………3

3.5接线说明………………………………………………………………………………3

3.6安装参数含义…………………………………………………………………………4

3.7仪表安装原则…………………………………………………………………………4

3.8安装注意事项…………………………………………………………………………5

4仪表调试…………………………………………………………………………………. 5

4.1键盘说明 …………………………………………………………….…….…………5

4.2密码说明 …………………………………………………………….…….………... 5

4.3 参数设置………………………………………………………………….…….…… 6

4.3.1 液位标定【P01(Level)】………………………………………………………6

4.3.2 20mA设置【P02(M4－>20mA)】……………………………………………6

4.3.3继电器设置【P03(Relay)】……………………………………………………6

4.3.4探头高度【P04(TH)】 …………………………………………………………7

4.3.5 显示模式设置【P05(Xstyle)】…………………………………………………7

4.3.6 ID号设置【P06(ID)】 …………………………………………………………7

4.3.7 波特率设置【P07(BUAD)】……………………………………………………7

4.3.8发波能量设置【P08(PWDB)】…………………………………………………7

4.3.9电流校准和检测【P09(T4－>20mA)】 ………………………………………7

4.3.10反应速度设置【P10(Rate)】…………………………………………………7

1、概述

衷心感谢您选购本公司超声波液位计！

本仪表包含多项专利技术，具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点，适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。

本仪表可通过4~20mA或RS485(Modbus协议或其他定制协议)连接到显示表或各种DCS系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

本仪表具有如下特点：

- 电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。

- 专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。

- 我公司拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.3％，能够抗各种干扰波。

- 本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。

- 仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

2、技术指标

测量范围：      0～15m（根据实测量程选定）

盲    区：      0.20m～0.6m

测距精度：      0.3%（标准条件）

测距分辨率：    1mm

压    力：      4个大气压以下

仪表显示：      自带LCD显示液位或空间距离

模拟输出：      4～20mA（带四路继电器）

数字输出：      RS485、Modbus协议或定制协议

供电电压：      DC24V/AC220V，防雷装置内置

环境温度：      －20℃ ～ ＋60℃

防护等级：      IP65  IP66  IP67 (定做）

3、仪表安装

3.1仪表外形尺寸

3.2 探头外形尺寸（探头尺寸会根据量程的不同而有所改变，若有不同会预先告知）

3.3 仪表接线板

打开下盖即可看见仪表的接线板，如下图所示：

3.4 探头接线板

打开探头上盖即可见探头接线板，如下图所示：

3.5 接线说明

- AC220V和DC24V电源接线在上电前请仔细查看，请勿接错；

- SPST1～SPST4为4路开关量，分别对应P03(Relay)菜单中Relay1～Relay4设置；

- XPS为探头接线柱，通过2芯屏蔽线或4芯屏蔽线和探头相连；

2芯屏蔽线连接方式如下图所示：

红色芯线接XPS的＋端，屏蔽线和黄色芯线拧在一起接－端，探头接线板＋端和－端与之对应连接；

4芯屏蔽线连接方式如下图所示：

白色（或绿色）芯线接XPS的＋端，屏蔽线接－端，红色芯线接XPS的VCC，黄色芯线接XPS的DIO，黑色芯线接XPS的GND，探头接线板部分对应连接；

3.6 安装参数含义

如上图所示，仪表的探头发波打到液位后反射回探头，探头接收到后计算发波到收波的时间，得到测量距离L，仪表安装高度TH减去测量距离L将得到当前液位H。

仪表量程指仪表能够测量的距离，安装高度TH应小于量程。

仪表盲区指仪表在探头附近无法测量的区域，最高液位与探头间距应大于盲区，例如盲区为0.3m，则最高液位与探头间距必须大于0.3m。

探头发波是个扩散过程，即有方向角，安装的时候要注意，否则可能打到池壁的凸起物或渠道边沿。

3.7 仪表安装原则

1）探头发射面到最低液位的距离，应小于选购仪表的量程。

- 2）探头发射面到最高液位的距离，应大于选购仪表的盲区。

- 3）探头的发射面应该与液体表面保持平行。

- 4）探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。

- 5）若池壁或罐壁不光滑，探头的安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。

6）若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区，需加装延伸管，延伸管管径大

于120mm，长度0.35m～0.50m，垂直安装，内壁光滑，罐上开孔应大于延伸管内径。

或者将管子通至罐底，管径大于80mm，管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。

- 3.8 安装注意事项

1）建议仪表与大地可靠相连，即4～20mA的－端或XPS的－端与大地相连。

2）电线、电缆保护管，要注意密封防止积水。

3）仪表虽然自身带有防雷器件，但仪表在多雷地区使用时，建议在仪表的进出线端另外

安装专用的防雷装置。

4）仪表在特别炎热、寒冷的地方使用，即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时，建议在液位仪周围加设防高、低温装置。

4、仪表调试

4.1 键盘说明

【Mode】：菜单键。按【Mode】出现密码界面，输入密码进入菜单，在设置时按【Mode】

取消设置，设置完毕后，按【Mode】键退出菜单。

- 【▲】： 下翻键和数字键。在菜单中，该键作为菜单的下翻键用，在更改数据时，

- 该键作为数字键用。

- 【】： 移位键和上翻键。在菜单中，该键作为菜单的上翻键用，在更改数据时，

- 该键作为移位键用。

【OK】： 确认键。选择菜单或确认选项和数据。

4.2  密码说明

按Mode键，出现密码界面：“****”，按【▲】键将第一位改为1，按【OK】键即可进入参数设置菜单界面。

4.3  参数设置

4.3.1液位标定【P01(Level)】

仪表安装完毕、上电后，液晶上会显示液位数值，而该数据往往与实际液位不符，故需要液位标定。

液位标定步骤如下：按Mode键，输入密码，再按OK键进入参数设置菜单。P01

为液位标定菜单，按OK键进行P01液位标定，用键（移位）和▲键（数字更改）将数字改为实际液位值（如2.100），按OK键确认，再按Mode键退出参数设置菜单，此时液晶将显示2.100。

4.3.2  20mA设置【P02(M4－>20mA)】

4mA、20mA设置。在此输入20mA对应的最高液位值和4mA对应的最低液位值（一般为0）。

4.3.3 继电器设置【P03(Relay)】

继电器设置共4路。选择Relay1～Relay4对应4路继电器输出。

继电器设置中具体符号含义如下：

当编辑继电器逻辑时，闪动的数字为当前可更改的数字。按▲键，数字会变化。

- A位置和C位置： “<”：小于； “>”：大于；

- B位置：

“&”：与，表示当液位值同时满足两个条件时继电器吸合，否则继电器释放。

“|”：或，表示当液位值满足两个条件之间的任何一个时继电器吸合，否则继电器释放。

“N”：只有前一个条件，位置C和数值2就隐藏起来了。表示当液位值满足前一个条件时继电器吸合，否则继电器释放。

“^”：前一条件为继电器吸合条件（一般用于开泵），后一条件为继电器释放条件

（一般用于停泵），主要用于排水井和进水井控制。

- 数值1、数值2位置可以输入相应的液位值。

上海阔思电子有限公司

上海市闵行区颛桥镇光华路188号3号厂房

电    话：（021）51036331

传    真：（021）51686350

网    址：www.kuosi.com.cn